比选文件


四川矿产机电技师学院编制

二〇二〇年十一月

目    录

第一章 比选邀请
3
第二章 比选须知
5
一、比选申请人须知前附表
5
6

二、总则

7

三、比选文件

7

四、比选响应文件

11

第三章 比选文件格式

12

第一部分
“资格性响应文件”格式

1

5第二部分
“其他响应文件”格式

第四章 资格和其他证明文件
19
2

0第五章 比选项目技术参数及服务要求

第六章 评分标准及依据
27


第一章 比选邀请

学院拟对“四川矿产机电技师学院实训基地用电系统智能化改造项目”进行比选，兹邀请符合要求的比选申请人参加比选。

一、项目编号：         

二、项目名称：四川矿产机电技师学院实训基地用电系统智能化改造项目
三、比选内容：

详见第五章 比选项目技术参数及服务要求。

四、比选申请人参加本次比选采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件； 

7、本项目不接受联合体参与投标。

五、禁止参加本次采购活动的比选申请人

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询比选申请人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的比选申请人报名参加本项目的采购活动。

六、比选申请人报名及递交比选响应文件：

比选申请人报名时须有效证明文件如下：

（1）法定代表人授权书原件及相关证明复印件。（须注明被授权人的姓名、联系方式、具体项目名称、项目编号，授权范围等内容并加盖公章（鲜章），同时提供授权人和被授权人的身份证复印件加盖公章鲜章））

法定代表人本人报名，仅需扫描法定代表人身份证复印件和单位营业执照复印件，以上复印件加盖公章（鲜章）

（2）递交比选响应文件截止时间和比选时间：2020年11月24日上午10:30（北京时间）。

（3）比选响应文件必须在递交截止时间前送达比选地点。逾期送达或密封和标注不符合比选文件规定的比选响应文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的比选响应文件。

⑷比选地点：学院第二会议室。

⑸本比选邀请将在学院网以公告形式发布。

⑹联系方式：

地址：   崇州市滨河路公园大道500号                            

联系人：王建                                  028－82158720
                                                                                                        二〇二〇年十一月

第二章 比选须知

一、比选申请人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名称：四川矿产机电技师学院；

地址：崇州市滨河路公园大道500号；

联系人：王建 －82158720 

	2
	采购项目名称
	四川矿产机电技师学院实训基地用电系统智能化改造项目

	4
	预算金额（最高限价）
	49.88万

	5
	采购方式
	比选

	6
	评标方法
	综合评分法

	7
	实施时间、地点
	实施时间：签订合同时约定或按比选文件第五章要求，无要求的比选申请人自行承诺。

实施地点：按比选文件第五章要求或签订合同时约定。

	8
	质量要求、验收标准
	全部满足并符合采购人对本项目的要求。

	9
	联合体比选
	此次采购不接受联合体参与比选。

	10
	构成比选文件的其他文件
	比选文件的澄清、修改书及有关补充通知为比选文件的有效组成部分。

	11
	比选截止时间
	2020年11月24日上午10:30（北京时间）。

	12
	比选有效期
	开标后90天。

	13
	备选比选方案和报价
	不接受备选比选方案和多个报价。

	14
	响应文件、文件份数及密封
	正本1份（胶装）；

副本1份（胶装）；

用于唱标的“开标一览表”一份。

	15
	响应文件的装订
	正本、副本和用于唱标的“开标一览表”装订并用密封袋封存

	16
	响应文件封面的标注
	响应文件正本和副本的封面上均应标明：比选项目名称、比选编号、比选申请人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

	17
	响应文件外层密封袋的

标注
	比选项目名称、比选编号、比选申请人名称、年月日。

	18
	递交响应文件地点
	同响应文件递交地点。

	19
	开标时间和地点
	开标时间：同比选截止时间。

开标地点：同响应文件递交地点。

	20
	比选有效期
	开标后90天。

	22
	低于成本价不正当竞争预防措施
	         评标委员会认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。比选申请人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就比选申请人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据比选申请人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

         比选申请人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，比选申请人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；比选申请人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；比选申请人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

         比选申请人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、比选申请人财务状况报告、与其他比选申请人比较情况等就比选申请人书面说明进行审查评价。比选申请人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	23
	投标保证金
	投标保证金5000元，在比选时间11月24日前，银行转账到招标人账户（最近投标项目较多，转投标保证金的时候，要求注明项目名称（可简写）），否则投标无效。户名：四川矿产机电技师学院，开户行：建行崇州支行，账号51001847508050690405


	24
	中标公示
	关注校园网站信息


二、总则

适用范围

本比选文件仅适用于本次公开比选采购项目。

有关定义

“采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次比选的采购人是学院。

“比选申请人”系指购买了比选文件拟参加比选和向采购人提供相应服务的供应商。

合格的比选申请人

本比选文件规定的比选申请人资格条件；

遵守国家有关的法律法规、规章和其他政策制度；

向采购人报名的比选申请人。

比选邀请费用

无论比选过程中的做法和结果如何，比选申请人自行承担与比选有关的全部费用。

充分、公平竞争保障措施

总公司、分公司不能以不同的比选申请人身份同时参加比选；

参与采购项目前期咨询论证的比选申请人不能参加比选，参加比选的也不能作为有效比选申请人。

三、比选文件

比选文件的构成

比选文件是比选申请人准备比选响应文件和参加比选的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。比选文件用以阐明比选项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、比选申请程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本比选文件包括以下内容：

比选邀请；

比选申请人须知；

比选文件格式；

比选项目技术、商务及其他要求；

评标办法和标准；

比选文件的澄清和修改

在开标时间前，采购人无论出于何种原因，可以对比选文件进行澄清或者修改。

采购人对已发出的比选文件进行澄清或者修改，将在开标时间前三个工作日进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有报名的比选申请人，同时在学院网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

答疑会和现场考察

根据采购项目和具体情况，比选采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织比选申请人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，比选采购单位将以书面形式通知所有报名的比选申请人。

比选申请人考察现场所发生的一切费用由比选申请人自行承担。

四、比选响应文件

比选响应文件的语言

比选申请人提交的比选响应文件以及与采购人的所有来往书面文件均须使用中文。比选响应文件中如附有外文资料，应翻译成中文并加盖比选申请人公章后附在相关外文资料后面。

翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

计量单位：

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的比选均采用国家法定的计量单位。

比选货币：

本次比选项目的比选均以人民币报价。

联合体比选：

本次采购活动不接受联合体比选。

知识产权：

5.1比选申请人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由比选申请人承担所有相关责任。

5.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

5.3比选申请人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，比选申请人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

5.4如采用比选申请人所不拥有的知识产权，则在比选响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

比选响应文件的组成

比选申请人应按照比选文件的规定和要求编制比选响应文件。比选申请人拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在比选响应文件中载明。

比选申请人编写的比选响应文件应包括下列部分：

报价部分。比选申请人按照比选文件要求填写“开标一览表”和“分项报价明细表”。

本次比选邀请报价要求如下：

本项目报价，应以开标一览表为准。

“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并加盖比选申请人印章，否则，比选申请人的比选响应文件将作为无效比选处理。

比选申请人的报价是比选申请人响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括比选申请人完成本项目所需的一切费用。

比选申请人每种服务/货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效比选处理。

投标报价低于最低限价为无效投标。

技术部分。比选申请人按照比选文件要求做出的技术应答，主要是针对比选项目的技术、服务要求做出的响应和满足。

比选申请人的技术、服务要求应答应包括下列内容：

技术、服务要求响应表；

项目实施方案；

本项目管理、技术、服务人员情况表；

比选申请人认为需要提供的其他服务要求文件和资料。

商务部分。比选申请人按照比选文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

比选申请函；

提供有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件；已经三证合一的比选申请人只需提供营业执照副本。

法定代表人授权书原件；

法定代表人和授权代表身份证复印件；

其他比选申请人认为需要提供的文件和资料。 

其他部分：比选申请人按照比选文件要求作出的其他应答和承诺。

比选响应文件格式

比选申请人应严格按照比选文件第三章中提供的“比选响应文件格式”填写相关内容。除明确允许比选申请人可以自行编写的外，比选申请人不得以“比选文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

对于没有格式要求的比选响应文件由比选申请人自行编写。

比选有效期

比选有效期详见比选申请人须知表，比选有效期短于此规定期限的比选，将被拒绝。

特殊情况下，采购人可于比选有效期满之前要求比选申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。比选申请人可以拒绝上述要求。拒绝延长比选有效期的比选申请人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长比选有效期的比选申请人不能修改其比选文件。

比选响应文件的印制和签署

比选申请人应当准备比选响应文件正本1份、副本2份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（1份）（实质性要求）。比选响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面比选响应文件为准。

比选响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由比选申请人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。比选响应文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

比选响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由比选申请人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

比选响应文件正本和副本必须胶装成册，不得散装或者合页装订，否则视为无效比选（实质性要求）。

比选文件统一用A4幅面纸印制。

比选文件的密封和标注

比选申请人应在比选文件正本和所有副本的封面上注明比选申请人名称、比选编号、项目名称、年月日。

比选响应文件正本、所有副本和开标一览表。所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（比选申请人印章）。

未密封的比选文件将被拒绝。

比选响应文件的递交

比选申请人应在比选文件规定的比选截止时间前，将比选响应文件按要求送达开标地点。比选截止时间以后送达的比选响应文件将被拒绝。

本次比选不接受邮寄的比选响应文件。

比选响应文件的修改和撤回

比选申请人在递交了比选响应文件后，可以修改或撤回其比选响应文件，必须在采购人安排的开标时间前，以书面形式通知采购人。

比选申请人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。

在采购人安排的开标时间之后，比选申请人不得对其递交的比选响应文件做任何修改或撤回比选。

比选响应文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的比选报价应对比选申请人具有约束力。如果比选申请人不接受修正后的价格，其比选申请将被拒绝。

第三章 比选文件格式

一、本章所制比选响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制比选响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制比选响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写。

第一部分
“资格性响应文件”格式

格式1-1

（正本/副本）

XXXX 项目

资格性响应文件

比选申请人名称：

项目编号：

日期：XX年XX月XX日

格式1-2

法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （比选申请人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方参加 “                                     项目”（项目编号：                         ）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

比选申请人名称：         （盖章）

日    期：

注：附授权人和被授权人身份证复印件加盖鲜章；法定代表人参与投标的可不提供。

格式1-3

承诺函

XXXX（采购人名称）：

     我单位作为本次比选项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件； 

(7)本项目不接受联合体参与投标。 

2、截至比选响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
本单位对上述承诺的内容和事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

比选申请人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日期：XXXX。

第二部分
“其他响应文件”格式

格式2-1

（正本/副本）

XXXX 项目

其他响应文件

比选申请人名称：

项目编号：

日期：XX年XX月XX日

格式2-3

开标一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	比选申请人名称
	

	比选报价（元）
	                  元（大写）

                  元（小写）


注：

1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括所有费用和比选文件规定的其他费用。 

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖比选申请人印章。

比选申请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期：
格式2-4

分项报价明细表
项目名称：

项目编号：

	序号
	名称
	材料、工艺及技术要求
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1、比选申请人须参考“分项报价明细表”的格式详细报出比选总价的各个组成部分的报价。

2、如有工程量清单，则比选申请人应按“工程量清单”的各项内容详细报出总价的各个组成部分的综合单价报价及费用（包括工程量清单中的所有费用）。

3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”比选报价总价相等。

比选申请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期：
格式2-5

技术、服务要求应答表

	序号
	比选文件要求
	比选响应文件内容
	响应情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：比选申请人必须根据比选邀请赛文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
比选申请人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

类似业绩证明材料

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：比选申请人以上业绩需提供有关书面证明材料。

比选申请人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期:

第四章 资格和其他证明文件

一、具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照或同等效力证明文件，自然人的身份证明，提供复印件加盖公章）；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2018年至今任意一年投标人内部提供的财务会计报表（含三表：资产负债表、现金流量表、利润表即可）或银行出具的资信证明 (公司注册时间至投标截止日不足一年的，可提供在工商备案的公司章程)或投标人自行承诺；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人提供公司能力情况说明或同等效力的其他证明材料或投标人自行承诺）；

四、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2018年以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或相关同等效力的证明材料或投标人自行承诺）；

五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

六、法律、行政法规规定的其他条件：


第五章 比选项目技术参数及服务要求

一、技术参数：

1. 采购内容及技术要求
	序号
	产 品

名 称
	数量
	单位
	参数及功能要求

	1
	限电管理系统平台
	1
	套
	房间设置（所属楼层、楼栋等位置信息，所住人数及对应身份信息、额定费率等）
电表终端设置（当前表号和房间号设置对应关系，及所属用户信息）
数据网关设置（设置网关编号及所辖房间及电表信息，网关所住位置及命名等）
双路计量、分别控制（双路计量，统一计算，双路可在相同或不同时间段分别定时控制）分路控制功能：达到空调回路与照明回路分别单独控制，分双路进行任意时段的通电、断电时间设置，不同的用电单元（房间）按类别进行不同的用电功率设置。可在线设置限定功率。当过流时或系统自动识别到大功率阻性负载，如电炉、热得快等，准确切断该分路并记录。两路同一操作软件、同一数据库、统一计量。
预付电费、无费关断（可选定时、自动抄表、结算、欠费断电提示、断电时间可设）。
后付电费，定时提醒（选择后付费模式时，可按设定时间提醒用电量及用电费用）.
剩余电量，低限提示，催费充值查询（当电量低于设定数值时，手机微信推送、LED屏显提示催费信息（可选；校园网络等多种催费功能）
收费记录、票据打印、结算报表（可打印存款凭条及账户存款、余额报表）
自助查询、补助电量自动发放（网上自助查询、购电，及时补电， 系统有两个账户：月补账户（包括电费补助和水费补助账户）和基本账户（缴电费账户）。根据设定条件自动发放）
自助缴费、手机支付（与一卡通系统及支付中心平台实现数据交换，进行自助缴费购电）
参数下发、脱机运行（软件可进行通断电控制、负载限制等各种参数设置并下发并保存至电表终端，在脱网运行情况下，电表可自动执行软件设置的各种管理功能）
主动控制（可在管理电脑上人为的开、关部分或者全部控电模块）
定时开关控制（可设定多个时间段，实现定时控制）
短路过流保护功能（当短路、电流超过设定值时，电表自动跳闸）
阻性非阻性区分、恶意负载限制及例外区间限制：系统具备阻性与非阻性电器的区分；当恶性负载使用功率超过设定值时系统自动断电，断电恢复时间和断电恢复次数可以自行设置，同时可以识别市场上的防限电插座，用户在防限电插座上使用大功率电器时，系统自动识别并切断该回路电源，消除安全隐患，保证用电安全，阻性负载可实现例外区间特别供电功能，可以允许学生使用饮水机。
防限电插座识别（通过先进技术手段有效识别防限电插座的违规使用，杜绝安全隐患）
断电自动恢复功能（恢复时间可设；超过设定次数后需管理干预，手动恢复）
远程监控、设备监测、房间状态监测（实时监测电表、网关在线情况、故障情况；实时监测房间电流电压、开关状态、瞬时功率等安全用电情况，实现有效监管）
剩余电量与用电量查询（可通过显示屏轮询显示和网络WEB查询）
免费基础电量设置（超过则按单价收费）
退费管理（学生转学、毕业时刻进行退费结算，并自动形成报表）
房间调换进行数据转换（如进行房间调换时，通过软件设置进行数据转换）
历史记录、报表统计（系统操作，步步记录，购电记录严密监管，用电情况、违规情况等月底、季度、年度统计分析）
多种费率任意设置（根据房间用户的不同身份进行不同的收费单价设置）
控制失效、故障报警（当控电柜检测到自身故障或数据传输故障时，蜂鸣器报警。关断控制失效报警；控制计算机监视器显示特定图标）
实时监测（控制计算机监视器直观显示各功能状态和告警信息，及时排查，严格管理）
基于B/S架构、手机管理（可通过互联网及手机进行操作、管理、查询等）
数据安全及备份（具备多种方式的数据备份功能，可以实现远程备份、异地备份功能。如遇电流瞬时或长时间断电或者计算机故障等，控制电柜自动保存数据，保证数据不丢失。各项计量数据可保持10年以上，恢复供电后数据自动连接）
操作员及管理权限（具有严格的操作员管理及操作员权限管理。未经授权者无法操作。身份不同的权限不同，密码授权，安全保密，管理有序）
支持水电联控（电表水表在同一软件运行，同一账户结算；以电控水；无水表也可实现人工导入水费数据进行水费结算）。
能耗监管（系统可以自成能耗监管系统或为其子系统）
能耗监管系统界面截图。
协议接口（具备校园一卡通等第三方的接口协议）。
紧急供电（正常控制状态下急救措施，通过软件或硬件操作达到临时供电）
系统软件具备接入水表功能，为后期实现水电联合控制功能（提供水电联控系统计算机软件著作权登记证书佐证）

	2
	单相远程费控电能表
	519（A6－109台不在内）
	台
	产品主要参数

工作电压：
AC220V
标定电流：
10（60）A
频率：
50Hz
计量准确度：
1.0级
●安装方式：
导轨式安装
启动电流：
≤0.4%Ib
●功率消耗：
在参比电压、参比温度、参比频率下，每一电压线路的视在功率消耗不超过10VA；每一电流线路在基本电流、参比频率、参比温度下的视在功率消耗不超过4.0VA
售电精度：
0.01度
潜动：
具有防潜动逻辑电路
●时钟：
时钟误差≤+0.5s/d(25℃)
通讯方式：
每只电表具有独立RS485总线通讯接口，具有防雷隔离设计，拒绝多用户模式电表
环境温度：
-25℃~55℃
环境湿度：
20%～90%RH，无结露
使用寿命：
≧15年
产品主要功能：

1、采用高精度计量芯片，精确的计量功能，计量精度达1.0级。
2、计量、计费功能：
3、支持正向有功电能、反向有功电能计量功能，反向电能按正向累计；自动结算计费、扣费，用户预存电费、无费关断功能。
4、预付费功能：采用预付费使用模式，剩余电量用完后电表立即切断电源停止供电，缴费后可立即恢复供电；可设置透支功能。系统支持多种充值方式，支持现金充值，微信公众号充值，校园一卡通转账充值等。
5、主动控制功能：
可以在管理电脑上人为地开、关部分或全部控电电表。
6、短路过流保护功能：
当短路、电流超过设定值时，电表自动跳闸。
7、●负荷控制功能：
具有负荷控制功能，可对每一个分路电流在（0-60）A范围内进行设置，当分路电流超过设定值时，应自动切断该分路电源。
8、跳电时间和次数可设功能：
当用电回路中出现超负荷时候，超过负荷的回路继电器立即断电，设定恢复的时间和次数后，跳电回路自动恢复合闸。
9、●定时通断电功能：具有定时通断电功能，可对各分路设置通断电时间，并进行控制；
10、集抄管理功能：
具备标准485总线接口（DL/T645多功能电能表通信规约），可通过485通讯的方式对电能表进行参数设置、抄收当前电量、设置恶性负载参数及负荷参数等集抄集控功能（波特率1200bps）。
11、透支功能：
当剩余电量≤0 时，用户电表分闸，特殊情况时，管理者可通过发出透支用电命令使电表合闸，用户可继续用电，直到达到允许透支用电量的额度时，电能表再次分闸。
12、退购功能：在宿舍换房等特殊需要时，电表可执行退购功能，将电表的用电信息清零，便于学生账务结算同时保证新学生用电重新计量。
13、●参数检测：具有监测电表电流、电压、功率因数、有功、无功及费率等参数功能:可监电表运行温监测度、进行漏电电流等参数可设定和相应管理参数
14、●掉电存储：具有掉电存储功能，上位机发送控制参数给电表成功后断开电表，电源重新上电后用上位机读取，发送的控制参数无丢失，并能实现相应策略控制。
15、★支持防限电插座识别功能，具有防限电插座识别功能，通过上位机软件可配置防限电插座识别参数，当电路加上防限电插座后，也能实现恶性负载识别。
16、采用优化MCU设计及先进成熟的嵌入式软件，具有独立存储功能，可存储电表运行数据及系统设定参数。
17、★脱机控制：具有脱机控制功能,当电表可用电量为0时，电表自动切断分路电源,实现欠费停电;设定可用额度允许透支,则可用电量为0时,电表不断电;设定低限报警阈值后,在账户余额达到阈值时刻收到短信告警;与后台通讯断网后电表仍能实现前期后台下发的控制命令实现过载拉闸断电、恶性负载跳电、分时限流、过温拉闸断电、漏电流跳闸等安全识别控制
18、可选内置硬件时钟电路，内置日历，并具有时钟、闰年、闰月自动转换功能。
19、具有独立RS-485通讯接口，符合DL/T645规约要求，并对特殊功能进行协议补充，具有防雷设计。
20、具有测量、记录、当前模块电表的电压、电流、功率、功率因素等运行参数。
20、●冻结功能：具有数据冻结功能,电表内置MCU芯片,在供电部门设定的每月冻结时间内可对所需冻结的仪表内的剩余电量(数额)、累计用电量(金额)等数据进行结算并存储
21、具有记录清零、较时、远程拉闸、远程合闸等事件功能。
22、具有严格的密码验证和安全认证，数据传输安全可靠。
23、★空调识别：具有空调识别功能，通过上位机软件设置空调识别，读取验证设置成功后打开空调可正常使用，拔下空调插入其他负载，立即跳闸，拉闸断电。
24、★温度检测：具有温度检测功能，通过上位机软件可配置读取电表温度参数，可设定电表过温，限制安全温度值，电表温度至50摄氏度时，电表自动拉闸切断电源，温度恢复到30度时，电表自动合闸恢复供电。
25、★数据保护：具有数据保持功能，当电流断电、恢复供电时，应保持数据不丢失、正常工作。

26、★报警功能：当电表出现故障时。显示报警代码或报警提示，并且LCD背光灯持续点亮。
27、★安全认证：对电能表进行参数设置命令操作时，需通过严格的密码验证等安全认证，以确保数据传输安全可靠。

	
	
	
	
	

	3
	数据管理机构（数据网关）
	7
	台
	产品主要参数

额定电压：
220V
频率：
50Hz
下行通讯：
RS-485
上行通讯：
支持RS-485、TCP/IP、WIFE、GPRS等通讯方式
规约
DL/T645-1997-2007、CJ/T188-2004、MODBUS标准的通信协议
★内存容量：
配置2G内存，还可外接存储卡
★屏幕：
自带15寸的电容触摸屏，触控应灵敏、显示正常
★功耗及超时自动连接：
≤8W 、与服务器间的TCP连接无任何数据收发的时候，开始计时，当计时超过设定值时，会重新连接服务器。
★接口：
数据管理机同时具备至少6个RS485通讯串口和1个全隔离M-BUS接口和2个10/100M网络接口（上行通讯）、具有Console UART接口，Console UART口对外接口为Type-C座,内部集成USB转串口芯片,可直接使用串口进行调试与维护。
绝缘电阻：
各接口对外壳之间绝缘电阻＞200MΩ
★数据采集：
具有数据采集功能，通过有线网络或无线网络将数据上传至服务器，支持直连云服务器，实时上传采集的数据，定时上传时间可设，支持GB/T 19582.1-2008中Modbus应用协议、DL/T 645-2007、CJ/T 188-2018中的通信协议及国网标准Q/GDW 1376.1-2013 中的通信协议，可采集水表、电能及电力仪表、燃气表、热量表及超声波流量计、电磁流量计等各种计量仪表和PM2.5个环境参数传感器，每个接口独立可配置, 并支持指纹采集和RFID读卡器、支持人脸识别算法
时钟误差：
≤0.5s/d(25℃)
环境温度：
-25℃~60℃
环境湿度：
0%～90%rh,无结露
产品主要功能

1、数据网关支持两种数据采集模式：数据中心指令采集和主动定时采集，且定时采集的时间间隔可以秒为单位进行配置，其范围为60秒—86400秒（一天）；可实时采集或按设定的时间间隔自动采集电表的实时电量、日冻结电量、月末冻结电量等数据。
2、实时采集配电监测终端的电流、电压、功率因数等电力运行参数并上传到服务器。实时采集水表、流量计等计量装置终端数据，识别运行状态及环境监测终端的监测数据并上传服务器。采集各个电能表的实时电能示值、日冻结电能示值，具有数据采集、数学运算、分类/分项能耗值的计算功能。
3、采用工业级低功耗元器件，网关对采集的计量、监测终端数据可自动进行存储，保存时带时标标记，数据存储容量大，具有存储至少4周历史数据(按10分钟每次冻结)的能力。
4、能保存每个电能表的24个整点冻结电能数据，31个日零点冻结电能数据，12个月末零点冻结数据及重点用户的条件冻结数据。
5、具有处理更换计量装置时的归零、底码等处理功能
6、具有停电数据保持功能，电源瞬时或长时间断电时，具有数据保存功能。
7、所有对外接口都进行隔离防雷设计，安全可靠。
8、★智能防掉线，具有智能防掉线功能，支持在线检测、在线维持、掉线自动重拨，确保设备始终在线。
9、★状态检测及命令解析具有状态检测功能，支持定时向服务器发送心跳包，心跳包时间、内容可设置(心跳包时间与keepalive相同)，若心跳间隔时间内设备没有收到服务器数据，则自动向服务器发送心跳内容；可解析服务器发出来的对采集设备读取等命令，并将执行结果反馈给服务器。
10、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导骚扰电压限值A级要求。
11、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求。
12、在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作。
13、网关能实时对每个电表的情况进行实时采集，如电表用量、电表当前状态、电表告警信息等，单个电表的信息采集时间≤300ms
14、传输方式为：网络层使用IP协议；传输层使用TCP/UDP协议；应用层协议参考建设部《分项能耗数据传输技术导则》。
15、可通过远程或本地设置数据网关参数，包括主站信息、抄表间隔、抄表时间、抄读数据项目、路由、表地址、重点用户表地址等参数。
16、校时功能网关内部设计硬件时钟，具有实时时钟和自动同步功能，时钟误差小于0.5S/d。后台服务器可对网关进行远程校时，网关对计量表具进行广播校时。
17、运行可靠、操作安装方便，便于维护，具有自诊断自恢复功能，发现设备（包括通讯）异常记录和报警功能，能抗击各种干扰。
18、远程控制及预购电功能，网关支持后台中心对电表实行远程控制。数据网关支持本地或远程升级。
19、具有远程传输功能网关与后台服务器通讯，可运用RS485、TCP/IP以太网（优先）、GPRS等通讯方式远程传输能耗数据。
20、★安全性能：危险的防护，具有电击和危险能量防护、机械危险防护及设备使用人员安全防护措施；接触电流≤3.50mA,抗电强度,数据管理机交流电源输入端与金属外壳之间，应能承受AC 1500V、50Hz的试验电压，1min内无击穿.
21、●命令解析：具有命令解析功能，可解析服务器发出的对采集设备读取等命令，并将执行结果反馈给服务器
22、●断点续传：具有断点续传功能，网络故障时自动保存采集的数据，网络恢复时自动接续上传。
23、●查询管理：具有查询管控功能，本地备份存储带载设备信息，通过嵌入式软件实现在线状态下或与后台服务器脱网状态下的仪表信息查询（总电量、购电量、历史数据等）、仪表状态管控及报警信息显示等；可授权用户设置数据网关名称等信息、服务器地址、数据上报时间（1-60M）、定时控制及负载识别安全管控策略等；当系统有低电、过载、恶性负载等告警信息时，可显示报警图标及声光闪烁报警

	4
	电源线
	200
	米
	10平方，绝缘，阻燃耐高温，无氧铜芯，国标

	5
	信号线
	2000
	米
	RVVP2*0.5、国标

	6
	网线
	2
	箱
	超五类、国标

	7
	购电机
	2
	台
	工作电压： AC220V（内置9V变压器）
功率： <5W
工作环境温度：0℃～100℃ ； 
读卡频率： 13.56MHz
读写距离： 0-5cm
存储容量： 脱机流水可达5万条，黑名单可达5万条
通讯方式： CAN232（20Kbps～100Kbps用户可以自行设置）
备用电池： 1500mA/h，待机时间可达8小时
使用环境： 温度0-50℃，湿度10%～90%

	8
	配件
	1
	批
	定制导轨条、螺丝、扎带、水晶头等

	9
	施工
	1
	批
	完成校园公寓519间宿舍原电表拆卸；
完成校园公寓519间宿舍智能电表安装；
完成519套电表线路配套改造；
完成新增1100米桥架施工，安装；
完成新增386间宿舍空调线路施工；
完成本项目中智能电表需要涉及网络的部分。


二、商务要求
1、质保期：二年。
2、为了系统的稳定性和兼容性，以上核心产品（限电系统软件、单相远程费控电能表、数据管理机）要求为同一厂家，同一品牌。
3、各投标人应根据招标文件的技术要求提供科学、合理、完整的配置，尽可能保证所投设备配置优于以上要求。
4、标有加★和加●部分要求条款，作为扣分参考，不作为废标要求。并需提供相关产品权威机构检测报告佐证，并加盖单位公章。
5、中标供应商在签订产品供应合同时需提供全新产品进行逐一功能验证，若有任何一项功能项不满足即视为虚假应标，将取消其中标资格，并承担相应法律责任。
6、为保证全校教职员工、学生等使用校园卡充值及微信等功能的便利、系统的稳定性，需安装校园卡充值卡机两台，供电费充值专用。

7、投标人中标后需免费改造A6公寓楼109间宿舍智能电表（含线路及相关配件），产品参数及功能与上述投标产品相同。

8、工期及验收：合同签订后20天内，由招标方组织验收。
9、履约保证金按合同金额的5%，签订合同前由中标方转入招标方指定账户（共同投标保证金），工程验收后，履约保证金转为质量保证金，质保期到期无质量问题无息退还中标方。

第六章 评分标准及依据
一、评分标准及依据

	评审项目

及分值
	评审内容
	评审标准
	满分

	价格部分

（40分）
	项目报价
	采用低价优先法计算，即满足文件要求且最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，符合相关政策及本磋商文件要求，其价格分为满分。符合相关政策及本磋商文件要求的其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40（评分计算四舍五入精确到小数点后 2 位）
	40分

	商务部分（12分）
	同类项目业绩
	近两年以来，投标人提供类似案例，单个项目电表数量在1200只以上，计4分；单个项目在500只以上，每个计2分，计满4分为止（提供合同复印件，并加盖单位公章，未提交的不计分）。
	4分

	
	电控恶性识别
	所供电表产品具有恶性负载识别功能，具有可充分佐证的材料的得2分，未提供不得分（提供加盖制造厂商单位公章的复印件）。
	2分

	
	防限电插座识别
	所供电表产品具有放限电插座识别功能，具有可充分佐证的材料的得2分，未提供不得分（提供加盖制造厂商单位公章的复印件）。
	2分

	
	高品证书
	所投软件具有高新企业认证证书的得2分（提供加盖制造厂商单位公章的复印件）。
	2分

	
	商务响应
	响应文件中对交货期、验收、售后等合同主要条款要求全面响应, 根据其响应程度得1～2分，无合同主要条款响应说明的不得分。
	2分

	技术部分（38分）
	技术满足招标文件技术要求程度
	★项参数一项不满足的扣2分，扣完为止。
●参数一项不满足的扣1分，扣完为止。

加★和加●需要提供产品相关权威检测报告，并加盖单位公章
	28分

	
	产品成熟度
	为保证产品质量及满足学校后期个性化需求的能力，投标人所供软件产品及限电系统硬件产品需满足为同一品牌，以软件证书、软件著作权证书、电表产品检测报告和数据网关检测报告为证，完全满足的4分，不满足的0分（所提供证书加盖单位公章，未提交的不计分）。
	4分

	
	先进性
	电表和数据网关具有嵌入式功能的，每项得2分，共计4分，需提供相关权威检测报告，并加盖单位公章，未提供的不得分，
	4分

	
	可扩展性
	具有水电气联合控制证书的得2分
	2分

	施工方案（5分）
	总体规划
	整体实施方案：对本项目的理解程度，从科学性、先进性、合理性和完整性方面，做出具体、可行的、针对本校的实施方案。（1～4分）
	4分

	
	施工计划表
	有完整的施工计划表得1分
	1分

	售后服务（5分）
	售后服务及培训
	提供完整售后服务方案和培训人员安排、培训计划，优计3分，良计2分，一般的1分。
	3分

	
	服务及时性
	供应商在项目所在地具有稳定的售后服务机构，满足的得2分，不满足或者未提供的得0分。（提供营业执照加盖单位公章）
	2分

	总分
	100


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

项目编号：





项目名称：四川矿产机电技师学院实训基地用电系统智能化改造项目





比  选  人：四川矿产机电技师学院











 8 / 29

